Środkowopomorska

Rada Naczelnej Organizacji Technicznej

w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 38

# PROJEKT BUDOWLANY

#### Obiekt:              PB wewnętrznych instalacji elektrycznych

#### dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świeszynie

## Adres budowy:  Świeszyno, dz. nr 306/2

## Branża:              Elektryczna

## Inwestor:           Urząd Gminy Świeszyno

Autor opracowania:     mgr inż. Andrzej Surmik

(członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa – kod identyfikacyjny: ZAP/IE/2572/01)

Koszalin, listopad 2007r.

-  1  -

### SPIS TREŚCI

I OPIS TECHNICZNY

- Część ogólna

1.1.      Podstawa opracowania,

  - Zakres opracowania,

  - Charakterystyka obiektu

2.0. Opis rozwiązań technicznych

  - Tablice rozdzielcze, wlz,

  - Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych,

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego,

  - Instalacja siłowa,

  - Instalacja nagłośnienia świetlicy,

  - Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym

Uwagi końcowe

II OBLICZENIA

- Zestawienie mocy,

- Dobór wlz i zabezpieczeń,

- Sprawdzenie spadków napięć,

- Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń,

III RYSUNKI

- PB wewnętrznych instalacji elektrycznych- rzut parteru 1:100,

- PB wewnętrznych instalacji elektrycznych- rzut parteru 1:100,

- PB wewnętrznych instalacji elektrycznych- rzut piętra 1:100,

- PB wewnętrznych instalacji elektrycznych- rzut piętra 1:100,

- Schemat ideowy zasilania - tablica TR1 1:10,

- Schemat ideowy zasilania - tablica TR2 1:10,

- 2 -

I OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla budynku Gminnego Ośrodka  Kultury w Świeszynie, dz. nr 306/2

1.0 Część ogólna

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-     Zlecenie Inwestora,

  - Wytyczne Inwestora,

  - Podkłady architektoniczno- budowlane,

  - Wytyczne i uzgodnienia branżowe,

  - Wizje lokalne dokonane przez autora opracowania,

  - Aktualnie obowiązujące przepisy i normy

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

  - tablice rozdzielcze, wlz,

  - instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych,

-     instalację oświetlenia awaryjnego,

-     instalację siłową,

-     instalację nagłośnienia świetlicy,

-     instalacje ochronne od porażeń prądem elektrycznym

1.3. Charakterystyka obiektu

PB wewnętrznych instalacji elektrycznych wykonuje się w istniejącym budynku na poziomie parteru i piętra w budynku  GOK w Świeszynie. Budynek wyposażony jest w instalację co, cw. wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Jest to obiekt 2- kondygnacyjny o konstrukcji wg technologii tradycyjnej. Budynek GOK zasilany jest z tablicy rozdzielczej TG znajdującej się na poziomie parteru przy wejściu do budynku od strony podwórka.

2.0. Opis rozwiązań technicznych

2.1. Tablice rozdzielcze, wlz

Tablice rozdzielcze TR1 i TR2 zaprojektowano jako wnękowe typu RWN 3x12 i

RWN 4x12 wg katalogu firmy „LEGRAND”. Elementy tablic, wyposażenie sposób połączeń oraz ich lokalizację przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Rozmieszczenie aparatów elektrycznych w tablicach rozdzielczych indywidualne. Tablice rozdzielcze instalować na wysokości 1,5 m od posadzki. W tablicach rozdzielczych TR należy zainstalować ograniczniki przepięć typu DEHN quard 275 w celu ochrony sieci od przepięć  atmosferycznych i łączeniowych.

Tablice rozdzielcze TR1 i TR2 należy zasilić z tablicy TG wlz-tami typu YKY 5x16mm2 oraz YDY 5x6 mm2, które należy prowadzić w rurach RVS 37 pod tynkiem.

W tablicy TG zainstalować dwa rozłączniki bezpiecznikowe R303/50A i R303/25A oraz zarezerwować dodatkowe pole celem zrealizowania oświetlenia zewnętrznego wg uznania Inwestora. Typ, trasy wlz oraz ich przekroje pokazano na odpowiednich rysunkach.

-3 -

2.3. Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych

Oświetlenie pomieszczeń w budynku zaprojektowano oprawami świetlówkowymi w zależności od funkcji pomieszczeń przyjmując średnie wartości natężenia oświetlenia

zgodnie z normą PN- EN 12464- 1. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano jedynie oświetlenie ogólne sali świetlicy, jednakże istnieje możliwość zmiany realizacji oświetlenia zgodnie z aranżacją wnętrza oraz wg uznania i potrzeb Inwestora.

Sposób rozmieszczenia typ opraw oraz trasy ciągów instalacji elektrycznych pokazano na odpowiednich rysunkach.

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2  układanymi w tynku  i nad sufitem podwieszanym a instalację gniazd wtyczkowych przewodami

YDYp 3x2,5 mm2 układanymi w tynku. Sterowanie oświetleniem ręczne za pomocą  łączników, które należy instalować na wysokości 1,4 m od posadzki a gniazda wtyczkowe na wys. 0,4 m , w korytarzach i pomieszczeniach wilgotnych i kuchni  na wys. 1,4 m od posadzki.

2.4 . Instalacja oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne dla obiektu realizowane jest  poprzez zainstalowanie w oprawach oświetlenia podstawowego modułu zasilania awaryjnego typu PZA 18- 58/1H. Typ opraw oraz miejsce zainstalowania przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

2.5. Instalacja siłowa

Instalację siłową projektuje się do zasilania jedynie odbiorników technologicznych zlokalizowanych w pomieszczeniu kuchni.

Instalację należy wykonać przewodami typu YDYp układanymi pod tynkiem i zasilić z tablicy rozdz. TR1.

2.6. Instalacja nagłośnienia świetlicy

W niniejszym opracowaniu projektuje się rurarz z rur RVS 18 p.t. pod instalację nagłaśniającą pomieszczenie świetlicy. Do rur wciągnąć wyżarzony drut stalowy FeØ2mm. Rury zakończyć puszkami PB60.

Proponuje się kompletny mobilny zestaw nagłaśniający FENDER Passport Deluxe

PD- 250 składający się z nowoczesnych neodymowych głośników 2 x 125 W, miksera oraz dwóch  mikrofonów w zestawie z kablami. Zestaw zasilić napięciem 230V.

Kolumny głośnikowe jako przenośne instalować na stojakach lub na stałe na pólkach zakotwionych w ścianie na wysokości 2 – 2,2 m od posadki.

W zależności od potrzeb i uznania użytkownika można stosować inne zestawy nagłaśniające.

2.7. Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym

W projektowanym obiekcie zastosowano układ sieci TN- S.

Podział przewodu neutralno- ochronnego PEN na przewód neutralny N  i  przewód ochronny PE dokonano w tablicach TR1, TR2.

Przyjęto system ochrony od dotyku pośredniego polegającego na szybkim wyłączeniu poprzez wyłączniki instalacyjne  z zabezpieczeniem nadprądowym. Jako zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim w obwodach elektrycznych zastosowano wyłączniki różnicowo- nadmiarowo- prądowe krótkozwłoczne typu AC o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.

Jako dodatkową ochronę zastosowano miejscowe połączenia wyrównawcze z bedn. ocynk. FeZn 25x3 mm, do której należy przyłączyć tablicę TR1 i TR2.

Instalację wyprowadzić na zewnątrz i połączyć z uziomem otokowym istniejącej instalacji odgromowej obiektu.

-  4  -

Uwagi końcowe:

- Przed przystąpieniem do robót powiadomić zainteresowane instytucje,

- Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym i uwidocznić w odpowiednim protokóle,

- Część dobudowaną budynku należy chronić przed wyładowaniami atmosferycznymi poprzez zastosowanie na dachu zwodu poziomego, który należy połączyć z istniejącym zwodem instalacji odgromowej budynku,

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

II OBLICZENIA

- Zestawienie mocy

1.1 tablica rozdzielcza TR1

Pi = 43,73 kW

Ps =28,43 kW

Js = 41,9 A

1.2. tablica rozdzielcza TRP

Pi = 10,89 kW

Ps =6,53 kW

Js =9,6 A

- Dobór wlz i zabezpieczeń

  - .Linia zasilająca TR1

Ps= 28,43 kW, Js = 41.9 A

Dobrano linię YKY 5x16 mm2 o dopuszczalnej obciążalności prądowej

Jdd = 66 A. Zabezpieczenie linii rozłącznikiem bezp. R303/ 50A.

  - Linia zasilająca TR2

Ps = 6,53 kW, Js = 9,6 A

Dobrano linię YDY 5 x 6 mm2 o Jdd = 36 A. Zabezpieczenie linii rozłącznikiem

bezpiecznikowym R303/25A ze względu na wybiórczość działania

- Sprawdzenie spadków napięć

Sprawdzenia spadków napięć dokonano wg poniższego wzoru i przedstawiono na schematach ideowych tablic rozdzielczych

100xPxl

∆u = ------------       %

γxsxU2

- Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń

Należy wykonać pomiary po wykonaniu instalacji i uwidocznić w odpowiednim protokóle

Musi być spełniony warunek:

Zs x Ja < Uo

Opracował:

mgr inż. Andrzej Surmik

# OŚWIADCZENIE

## Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych dla budynku  GOK w Świeszynie, dz. nr 306/2

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Andrzej Surmik