RIG.271.183.2016.EZS                                                Świeszyno, dnia 27 lipca 2016r

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawę i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy - 6 szt. oraz lampy solarnej w m. Bardzlino – 1 szt.”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż 6 sztuk lamp hybrydowych 
i 1 szt. lampy solarnej montowanej na skrzyżowaniach dróg gminnych z drogą wojewódzką (5 szt.), na drogach gminnych (2szt.):

- 6 szt. w miejscowości Chałupy – lampy hybrydowe

- 1 szt. w miejscowości Bardzlino – lampa solarna

Montaż lamp w II strefie wiatrowej.

Specyfikacja lampy hybrydowej:

- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 6-8m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.

-  akumulator pełny żelowy (hermetyczny), pojemność min. 2x150Ah, układ zasilania 24V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)

- źródło światła –oprawa LED, barwa światła zimna biała, moc oprawy min. 40W

- podstawa betonowa prefabrykowana

- turbina wiatrowa o mocy min. 300W

- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x250W

- czas pracy – 7-14h

- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie

- układ zasilania  24V

- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy

- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa

- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC

- wodoszczelność oprawy: IP65

- gwarancja –60 miesięcy

- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni

Specyfikacja lampy solarnej:

- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 5,5m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.

- akumulator pełny żelowy (hermetyczny) , pojemność akumulatora żelowego min. 150Ah, pełny, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)

- źródło światła –klosz malowany – kula z tworzywa sztucznego odporna na uszkodzenia mechaniczne, ze źródłem światła LED  min. 15W

- podstawa betonowa prefabrykowana

- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x150W

- czas pracy – 7-14h

-sterowanie -  kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM integrujący system solarny zamontowany wewnątrz słupa

- sposób włączania/wyłączenia – czujnik zmierzchowy

- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa

- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC

- gwarancja –60 miesięcy

- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni

UWAGA:

Przed wykonaniem dostawy i montażu Wykonawca zobowiązany jest do wyjazdu w teren z przedstawicielem Gminy Świeszyno i przedstawienia propozycji ustawienia lamp pod kątem technicznym (min. kierunek świecenia) oraz zaznaczenie na dostarczonych przez Zamawiającego mapach propozycji lokalizacji lamp z uwzględnieniem warunków technicznych.

Zamawiający  na załączonych mapach wskazał orientacyjnie miejsca lokalizacji lamp.

Na dostarczone lampy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (spiętą w teczkę) zawierającą deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, itp. zamontowanych elementów.

- Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2016r.

- Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia  5 sierpnia 2016r. godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.

- pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno

- Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2016r. godz. 12:30.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

- Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia dwóch faktur za wykonany przedmiot umowy, oddzielnie za dostawę i montaż lamp w m. Chałupy i oddzielnie za dostawę 
i montaż lamp w m. Bardzlino Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

- Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

- Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.

- Rozliczenie następuje tylko w PLN.

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 2 – wzór umowy

Do oferty należy załączyć:

- Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy.................................................................................................................

Adres wykonawcy.................................................................................................................

NIP ...............................................................................................................................

Regon............................................................................................................................

Nr rachunku bankowego...............................................................................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów…………………………………….

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Dostawę i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy - 6 szt. oraz lampy solarnej w m. Bardzlino – 1 szt.”

Za cenę ofertową netto  ……………….....zł

(słownie ……………………………………………………………………...........................)

Za cenę ofertową brutto ………………....zł

(słownie ………………………………………………………………….....................……..)

Termin realizacji:

- Do 30.09.2016r.

Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina  Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel.  94  316 12 70 / faks 94 316 14 91

Ponadto:

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.

- Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;

- Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………..                        ………………………………..

Miejscowość i data                                     podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 1

………………………………                                              ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)                                                     (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;

Składając ofertę na:

„Dostawę i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy - 6 szt. oraz lampy solarnej w m. Bardzlino – 1 szt.”

.

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

………………………………………………
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UMOWA nr RIG – …………/2016  - PROJEKT

W dniu …………. 2016r. w  Świeszynie  pomiędzy:

Gminą Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71,

REGON: 330920707,NIP: 499-05-21-087,
reprezentowaną przez:

Ewę Korczak – Wójta Gminy Świeszyno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Remigiusza Szymańskiego

zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………, NIP:……………………., REGON:………………………..

reprezentowany przez:

……………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro obowiązujący w Urzędzie Gminy Świeszyno zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Dostawę i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy - 6 szt. oraz lampy solarnej w m. Bardzlino – 1 szt.”

- Przedmiot umowy obejmuje dobór, dostawę i montaż 6 sztuk lamp hybrydowych i 1 szt. lampy solarnej montowanej na skrzyżowaniach dróg gminnych z drogą wojewódzką (5 szt.), na drogach gminnych (2szt.):

- 6 szt. w miejscowości Chałupy – lampy hybrydowe

- 1 szt. w miejscowości Bardzlino – lampa solarna

Montaż lamp w II strefie wiatrowej

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą z dnia ……… stanowiącymi łącznie załącznik nr 1 do umowy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Strony ustalają, iż umowa zostanie wykonana w terminie: do 30.09.2016r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potrzebny materiał do wykonania przedmiot umowy na własny koszt.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres 60  m-cy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zapewnia:

- bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją,

- czas naprawy zgłoszonych wad nie dłuższy niż 5 dni,

- czas reakcji na zgłoszenie nie dłużej niż 24 godziny  z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- Reklamacje składane będą na piśmie i przekazywane poprzez fax., lub drogą e-mailową.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie lub nabyć towar wolny od wad od innych osób  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia.

- Roszczenia z rękojmi Zamawiający zgłasza Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykrycia wady.

- Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy jeżeli wykaże, że uszkodzenia te powstały z powodu niewłaściwej obsługi lub niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego w tym uszkodzeń mechanicznych.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie z ofertą z dnia ………………..2016r. w kwocie: …………………..(słownie:…)

- Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy będzie dokonana na podstawie dwóch faktur (oddzielnie dla m. Chałupy i oddzielnie dla m. Bardzlino) w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego, pod warunkiem dokonania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nadających się do usunięcia Zamawiający przerywa czynność odbioru i wyznacza termin usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia lub nie usuniętych po wezwaniu Zamawiający może stosownie do swego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- żądać wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji,

- odstąpić od umowy.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich usunięcia.

- Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia tych wad.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

§ 5

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni.

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienależycie i niezgodnie z umową.

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości równej wartości zrealizowanego zgodnie z umową przedmiotu umowy po potrąceniu naliczonych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przypadku omówionym powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

1) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego,

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w wykonaniu umowy  lub jej części przez Wykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

3) w wysokości 500 zł w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności naliczone zostaną odsetki ustawowe.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie
w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

- Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

§ 7

Nadzór nad realizacją umowy:

- Ze strony Wykonawcy jako osobę do kontaktów wyznacza się ...........................tel. .................

- Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawca wyznacza się;...............tel. .................

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

- zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno – prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy;

- konieczności zmiany terminu realizacji w związku z niewywiązanie się z terminu zawartego w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.

- Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany oraz podaje propozycję zmiany;

- Zamawiający akceptuje lub odrzuca wniosek;

Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp.

§ 9

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

- Ewentualne  spory mogące wyniknąć na tle postępowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa do odstąpienia Zamawiający może wykonywać  w terminie 45 dni od dnia ujawnienia istnienia podstaw podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony mogą składać sobie wzajemnie ze skutkiem na przyszłość.

- Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być  przedmiotem przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA

…………………………………………….           ………………………………………..

PRZY KONTRASYGNACIE

……………………………………………..