ZAWARTOŚĆ    OPRACOWANIA

I    OPIS TECHNICZNY

1.0  Podstawa opracowania

2.0  Przedmiot i zakres opracowania

- Informacje ogólne

4.0  Przyjęte rozwiązanie projektowe

  - Przyłącze  i zewnętrzna instalacja wodociągowe

  - Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji  sanitarnej

  - Instalacja kanalizacji deszczowej

4.4 Roboty ziemne
    5.0  Zagadnienie p.poż.
    6.0  Zagadnienia BHP
    7.0  Uwagi końcowe
    8.0  Dobór wodomierza

II   DOKUMENTY

- Warunki techniczne podłączenia do  gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

z dnia 12.02.2013r znak GKE 7013.28.2013

2.  Informacja Bioz

## III   CZĘŚĆ  GRAFICZNA

### -  Projekt zagospodarowania terenu – trasa przyłączy                    Rys. nr S-1

-  Profil podłużny przewodu wodociągowego			   Rys. nr S-2

#### -  Profil podłużny  kanalizacji sanitarnej 				   Rys. nr S-3

#### -  Studzienka  wodomierzowa						   Rys. nr S-4

#### -  Studzienka  kanalizacyjna Sk                                                       Rys. nr S-5

#### -  Posadowienie przewodu  oraz zabezpieczenie zbrojenia

#### podziemnego                                                                                Rys. nr S-6

#### -  Posadowienie kanału  oraz zabezpieczenie zbrojenia

#### podziemnego                                                                                Rys. nr S-7

O P I S     T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego: przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowo- kanalizacyjna  dla budynku świetlicy wiejskiej

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Zlecenie Inwestora

1.2.  Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan.

  - Projekt architektoniczno – budowlany typowy,

  - Obowiązujące normy i przepisy

2.0.    CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

##### Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie problemu  odprowadzenia  ścieków gospodarczo-bytowych z  projektowanego  budynku świetlicy do projektowanej i istniejącej sieci sanitarnej usytuowanej na terenie działki inwestora oraz zaopatrzenie budynku w wodę z istniejącej sieci wodociągowej  Ø90mm  usytuowanej również na terenie działki inwestora.

W zakres opracowania wchodzi:

- przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji ściekowej od projektowanej studni na sieci kanalizacyjnej do proj. Budynku świetlicy

- przyłącze wodociągowe i zewnętrzna instalacja wodociągowa

3.0.    DANE  OGÓLNE

Projektowany obiekt – budynek świetlicy zlokalizowany będzie na działce  o numerze 143/3 w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego.

W swoim architektonicznym założeniu stanowi on budynek parterowy nie podpiwniczone, murowany, z wydzieloną częścią administracyjno-socjalną.

Budynki wyposażone będą w instalację wod.- kan. i ciepłej wody użytkowej oraz instalację c.o. ( wg adaptacji projektu typowego)

Wewnętrzna instalacja wod- kan , gaz i c.o. stanowi odrębne  opracowanie.

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody, obliczone zgodnie

z PN - 92 /B-01706 Instalacje wodociągowe .„Wymagania w projektowaniu ", wynosi:

- qmax. /sek = 0,92  dm3 /sek

- Przewidywany zrzut ścieków bytowo gospodarczych qśr/ d = 0,95 m3/d

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków do budynku, uwzględniają zaprojektowanie przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci gminnej na działce inwestora, oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej wg załączonych warunków technicznych.

4.0.    DANE  SZCZEGÓŁOWE  - stan projektowany

  - PRZYŁĄCZE  I ZEWNETRZNA  INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Przyłącze wodociągowe wykonać jako odgałęzienie od istniejącego wodociągu z rur o średnicy zewnętrznej 90mm usytuowanego na terenie działki inwestora.

Włączenia dokonać za pomocą opaski do nawiercania HAKU (nawiertki) firmy HAWLE  Nr 5250 o średnicy DN 90/ 1 1/4” oraz  zasuwą odcinającą  DN 32. Wrzeciono zaworu przedłużyć wyprowadzając końcówkę do poziomu terenu. Obudować skrzynką żeliwną do zasuw i oznakować tabliczką informacyjną na słupku stalowym. Do budowy przyłącza zastosować rury 80 PE - HD SDR 11 o średnicy d x e 40 mm x 3,7mm cechowanych na ciśnienie 1,0 MPa. Rury łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych .

Przyłącze wprowadzić do projektowanej studzienki wodomierzowej (np. „ROTO-TANK”) i zakończyć zestawem wodomierzowym zgodnie z PN-B-10720 wysokość usytuowania wodomierza 40 cm nad posadzką studzienki  . Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy Dn20 o qn=3,5 m3/h. Przed wodomierzem zaprojektowano filtr mechaniczny , a za wodomierzem zawór zwrotny antyskażeniowy zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem wody typu EA z możliwością dozoru zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Zewnętrzną instalację wodociągową od wodomierza do budynku wykonać z rur PE HD SDR 11 o średnicy de x e 32 x 3,0 mm i zakończyć zaworem w kotłowni DN 25mm.

Wykonane przyłącze wraz z zewnętrzną instalacją przed zakryciem poddać próbie szczelności, a następnie płukaniu i dezynfekcji, ciśnienie próbne 0,9 MPa, czas badania 30min. Dokonać płukania przyłącza wodą wodociągową. Po płukaniu, wodę z nowo wykonanego przyłącza, poddać badaniu bakteriologicznemu.

W przypadku negatywnego wyniku próby dokonać dezynfekcji przyłącza.  Do dezynfekcji zastosować wodny roztwór wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Stężenie roztworu dezynfekcyjnego : 1l podchlorynu sodu na 5001 wody. Czas dezynfekcji 24 godziny . Po usunięciu z rur roztworu zawierającego  związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie . Nowo wykonane przyłącze połączyć z instalacją wewnętrzną  w budynku.

4.2  PRZYŁĄCZE  I ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA  SANITARNA

Projekt odprowadzenia ścieków sanitarnych obejmuje odcinek łączący    zewnętrzną instalację kanalizacyjną z projektowaną siecią  kanalizacji ściekowej o średnicy DN 200mm. Włączenie do projektowanej sieci poprzez projektowaną studzienkę kanalizacyjną Sk2 o rzędnych 40,48/38,01(38,51) , Sk1 o rzędnych 40,60/39,69  - (rewizyjna)  na terenie posesji dz. nr 143/3.

Jako materiał do budowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej stosować rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy 160 mm, kielichowe , klasy N { SDR4I o jednorodnym przekroju ścianki ), z uszczelnieniem uszczelką gumową.

Uzbroić w studnię rewizyjną Sk1,  prefabrykowaną z  PE/PVC średnicy

315mm z włazem żeliwnym typu lekkiego - A15.

Studnię zmontować na terenie działki w odległości od budynku ok. 2,0m -jak

na rys nr 1 i 3. Spadki oraz głębokości ułożenia kanalizacji sanitarnej

podano na profilach.

4.3    INSTALACJA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

Instalację kanalizacji deszczowej stanowić będą rury spustowe deszczowe zamontowane na ścianach budynku i rynny odprowadzające  wodę deszczową z  połaci dachu. Woda odprowadzana będzie na teren działki.

4.4    ROBOTY ZIEMNE

Przystąpienie  do  wykonywania  robót   ziemnych  związanych  z  budową  projektowanych przyłączy  musi być poprzedzone dokładnym zapoznaniem się z niniejszą dokumentacją , treścią uzgodnienia z ZWiK  w Świeszynie oraz Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Koszalinie.

Wytyczyć geodezyjnie trasy przyłączy. W miejscach skrzyżowania przyłączy z istniejącą infrastruktura podziemną, roboty ziemne wykonać sposobem ręcznym. Na pozostałych odcinkach mechanicznie.

Szerokość dna wykopów :

•	dla przyłącza wodociągowego  0,6m ,

•	dla kanalizacji sanitarnej  0, 8 m

Nie przewiduje się zabezpieczenia ścian wykopów dla przyłącza wodociągowego.

Dna wykopów powinny być wolne od kamieni, gruzu i innych ostrych przedmiotów. Na dnie wykopu dla przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnych wykonać podsypkę piaskową o grubości min. 10 cm Zmontowane i ułożone na dnie wykopu przewody poddać próbie szczelności i odbiorowi w stanie odkrytym . Odbioru dokonuje przedstawiciel Urzędu Gminy w Świeszynie.

Przyłącza wod- kan. zinwentaryzować geodezyjnie. Po odbiorze zasypać, pierwszą warstwę zasypki o wysokości 10 cm powyżej góry rury , winien stanowić piasek zwykły. Do pełnej wysokości wykop zasypać - na  odcinkach na terenie posesji ,  gruntem rodzimym

Zasypkę zagęszczać warstwami co 20cm. W pierwszej kolejności obsypać boki rurociągów , podczas zasypywania  na wysokości 20cm powyżej góry przewodu wodociągowego ułożyć taśmę znacznikową o szerokości 20cm , plastykową w kolorze niebieskim z wkładką metalową i napisem WODOCIĄG.

Po wykonaniu zadania teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Zagadnienia p.poż.

Przyłącze wodociągowe i  kanalizacyjne oraz zewn. instal.  wod-kan.  nie stwarzają   zagrożenia pożarowego Zatem nie istnieje potrzeba zabezpieczeń przeciwpożarowych

- 6.0 Zagadnienia BHP

Wymagania w zakresie BHP na etapie realizacji reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz 401

7.0 Uwagi końcowe

- Przyłącza wykonać zgodnie z  warunkami technicznymi wydanymi przez

Dostawcę wody ,  stanowiącymi łącznik do niniejszego projektu.

Wykonane przyłącza podlegają odbiorowi w stanie odkrytym przez

pracowników Urzędu Gminy Świeszyno

- Przed zakryciem należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego

uzbrojenia

Do podpisania umowy z Urzędem Gminy Świeszyno na dostawę wody

należy przygotować:

- Niniejszy projekt z kompletem uzgodnień i aktualnymi warunkami dostawy

wody i odprowadzenia ścieków

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą

- Komplet protokołów prób i odbiorów częściowych

- Wyniki bakteriologicznego badania wody

8.0 Dobór wodomierza

- Q - 3600 x 0,92 l/sck = 3312 l/h = 3,31 m3/h

- q max = 2x x 3,31 x 0,7 = 4,63m3/h

Dobrano wodomierz skrzydełkowy Dn 20 mm  o  qn=3,5 m3/h , gmax =7,0m3/h

Opracowała inż. Wanda  Sterczyńska