Projekt budowlany

branża sanitarna

BUDYNEK  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ

AUTOR:     inż. Wanda Sterczyńska

Luty 2013r.

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

I.   OPIS  TECHNICZNY

1.  DANE OGÓLNE

2.  INSTALACJA WODY ZIMNEJ  I  CIEPŁEJ

3.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.  INSTALACJA GAZOWA

5.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.  INSTALACJA I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

II.  CZĘŚĆ  GRAFICZNA

RYS. S-1     RZUT  PARTERU - instalacja wod-kan

RYS. S-1a.  RZUT  PARTERU - instalacja wod-kan. i gaz.

RYS. S-2     RZUT  PARTERU - instalacja c.o.   wariant 1

RYS. S-2a   RZUT  PARTERU – instalacja c.o.  wariant 2

RYS. S-3     ROZWINIĘCIE  INSTALACJI  WOD.- KAN.

RYS. S-4     AKSONOMETRIA  INSTALACJI  WODOCIĄGOWEJ

RYS. S-5     AKSONOMETRIA  INSTALACJI  GAZOWEJ

RYS. S-6     ROZWINIĘCIE  INSTALACJI   C.O. – wariant  1

RYS. S-6a   ROZWINIĘCIE  INSTALACJI   C.O. – wariant  2

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU  INSTALACJI  SANITARNYCH

1.   DANE OGÓLNE

Budynek zaprojektowany został jako wolno stojący w technologii tradycyjnej. Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym.

Część instalacyjną zaprojektowano przy założeniu, że teren pod budowę jest uzbrojony. Inwestor zależnie od warunków terenowych musi zlecić zaprojektowanie przyłączy zgodnie z możliwościami wynikającymi z usytuowania budynku i uzyskania warunków technicznych od właściwych dla miejsc budowy dysponentów sieci sanitarnych i gazowych.

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

1. instalację wody zimnej i ciepłej

2. instalację kanalizacji sanitarnej

3. instalację gazową z sieci zewnętrznej

4. instalację centralnego ogrzewania wodną pompową zasilaną z kotła:

- wariant 1  na paliwo stałe

- wariant  2  na gaz

- INSTLACJA  WODY  ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Budynek  zaopatrywany będzie w wodę pitną z gminnej sieci wodociągowej przyłączem z rury PEde32 (alt. z ujęcia własnego – studni)

Woda doprowadzona będzie  do pomieszczenia kotłowi, w którym zaprojektowano zawór odcinający Ø 25. Zestaw wodomierzowy w studni wodomierzowej wg warunków technicznych gestora sieci. W skład zestawu wchodzą:

- zawór odcinający kulowy mufowy Dn 25              szt.2

- zawór antyskażeniowy typ EA Dn 25                   szt.1

- wodomierz skrzydełkowy typ JS 2.5 Dn 20          szt.1

- filtr siatkowy samoczyszczący do wody Dn 25     szt.1

- stabilizator ciśnienia Dn 25			     szt.1

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, z rur PE-Xc (polietylen sieciowy), łączonych za pomocą złącz samozaciskowych , z zastosowaniem kształtek mosiężnych. W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. Zaprojektowano podejścia pod urządzenia od spodu, połączenia pod baterie stojące wężykami elastycznymi. Wszystkie podejścia pod odbiorniki wyposażone będą w zaworki kulowe odcinające.

Przewody wodociągowe układane w posadzce należy prowadzić w warstwie docieplenia posadzki w karbowanych rurach osłonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większej od ciśnienia roboczego. Przewody prowadzone w bruzdach powinny być układane w otulinie gr. min.6,0 mm dla wody zimnej i min.10 mm dla wody ciepłej.

Projekt dopuszcza różne wersje materiałowe wykonania instalacji wodociągowej, a mianowicie:

- rury stalowe ocynkowane łączone za pomocą kształtek żeliwnych, ocynkowanych     na gwint.

- rury z tworzyw sztucznych w systemie kształtek zaciskowych klejonych lub zgrzewanych.

- rury i kształtki miedziane łączone za pomocą lutu miękkiego.

W niniejszym opracowaniu w zestawie materiałowym ujęto wersję II.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy wykonać dezynfekcję i płukanie instalacji wodociągowej. Dezynfekcję instalacji wykonać za pomocą roztworu chlorku wapnia o stężeniu 30-50 mg/l, przetrzymując roztwór w instalacji przez okres 24 h. Po wykonaniu dezynfekcji i płukania instalacji wodociągowej należy pobrać próbkę wody do badania bakteriologicznego.

Wyposażenie budynku  stanowią urządzenia sanitarne o następujących przepływach normatywnych:

Umywalka     		szt. 6  x 0,14 l/s 	= 0,84l/s

Płuczka zbiornikowa	szt. 3	x 0,13 l/s	= 0,39l/s

Zlewozmywak 		szt. 1	x 0,14 l/s	= 0,14l/s

Pisuar 			szt. 2	x 0,30 l/s	= 0,60l/s

Zmywarka do naczyń	szt. 1	x 0,15 l/s	= 0,15l/s

Zawór czerpalny		szt. 2	x 0,30 l/s	= 0,60l/s

--------------------

Razem:	Σqn	= 2,72 l/s

Przepływ obliczeniowy wody zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi :

q=0,682 x (2,72)0,45-0,14 = 0,92 l/s = 3,31 m3/h

Do pomiaru rozbioru wody dobrano wodomierz skrzydełkowy typ JS3,5 o średnicy Dn20  oraz qn= 3,5 m3/h i qmax= 7,0 m3/h.

Lokalizacja wodomierza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  ZW-K.

Ciepła woda będzie przygotowywana centralnie w kotłowni. Dla wariantu 1-kocioł na paliwo stałe, źródłem ciepła będzie wymiennik pojemnościowy V-100 l, gdzie woda w okresie zimowym ogrzewana będzie z kotłowni własnej, a w okresie letnim woda ogrzewana będzie grzałkami elektrycznymi zamontowanymi w podgrzewaczu( atl. podgrzewacz elektryczny), natomiast dla wariantu 2-kocioł gazowy, źródłem ciepłej wody będzie kocioł gaz. z zasobnikiem cwu v=100 l  lub kocioł dwufunkcyjny. Instalację ciepłej wody należy prowadzić równolegle do instalacji zimnej wody.

3.   INSTLACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych grawitacyjnie, systemem rur i kształtek kanalizacyjnych z PCV do studzienki rewizyjnej S1 Dn 1000mm lub 425 PP/PCV na zewnątrz budynku, a stamtąd grawitacyjnie do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej przykanalikiem wg oddzielnego opracowania ( alt. rozwiązanie odprowadzenie ścieków do zbiornika szczelnego bezodpływowego o pojemności do 10 m3/h) . Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku  należy wykonać z rur i kształtek PVC 50,75 110, 160mm  do kanalizacji zewnętrznej klasy „S” i łączyć na kielichy z uszczelnienie gumowym.

Pion wyprowadzić i zakończyć rurą wywiewną  PVC 160, wyprowadzając nad dach pozostałe piony zakończyć  nad przyborem zaworem napowietrzającym( wg rozwinięcia kanalizacji). Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice  podejść i spadki  według części graficznej i obowiązujących norm. Pod każdym pionem montować rewizję ( czyszczak) możliwie najniżej.

Piony i przewody odpływowe maskować poprzez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach.

Instalację kanalizacji deszczowej stanowić będą rury spustowe deszczowe zamontowane na ścianach budynku i rynny odprowadzające wodę deszczową z połaci dachu. Woda ta odprowadzana będzie na teren działki.

4.   INSTLACJA  GAZOWA

Projektuje się doprowadzenie do budynku instalacji gazowej z sieci gazowej usytuowanej w pobliżu działki, przy zastosowaniu zespołu redukcyjno-zabezpieczającego  z gazomierzem G-4  umieszczonym na zewnątrz budynku, na konsoli przyłączeniowej w szafce gazowej wentylowanej. Lokalizację szafki ustali dostawca gazu w warunkach technicznych dostawy gazu.

Opracowanie obejmuje projekt wewnętrznej instalacji  gazowej do kotła gazowego co.

cwu i dalej do kuchenki gazowej czteropalnikowej.

Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe gazu:

G= 1,1 x( 24000 x 0,86)/ 6400 = 3,50m³/h

Projekt dopuszcza różne wersje materiałowe wykonania instalacji , a mianowicie:

- rury miedziane łączone za pomocą lutu twardego .

- rury stalowe czarne bez szwu łączone za pomocą spawania.

W opracowaniu wykonano zestawienie materiałowe dla I wersji.

Przewody gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatów gazowych z zachowaniem odległości podanych  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ( z późniejszymi zmianami). Przy przejściach przez ściany należy prowadzić tuleje ochronne.

Przed kotłem gazowym, gazomierzem i kuchenką gazową w miejscu łatwo dostępnym należy zamontować kurek odcinający ( zawór kulowy sferyczny),posiadający atest IGNiG  w Krakowie, a do kuchenki gazowej dopuszcza się zastosowanie atestowanego złącza elastycznego.

Wysokość pomieszczeń , w których można instalować aparaty gazowe wynosi min. 2,20m,

a min. kubatura 8m³

Instalacja gazowa przed jej oddaniem do użytku musi być sprawdzona przez wykonawcę w obecności przedstawiciela gazu  i jej sprawdzenie polega na:

- kontroli jakości zastosowanych materiałów oraz zgodności wykonania z

obowiązującymi normatywami,

- kontroli szczelności instalacji i aparatów gazowych.

Pomieszczenie kotłowni, w którym zainstalowany będzie kocioł gazowy winno posiadać sprawną wentylację grawitacyjną  nawiewno-wywiewną.

W obiekcie zastosowano  komin systemowy z dwoma otworami , jeden spalinowy Ø20cm (dla wariantu z gazem, dla wariantu z kotłem na paliwo stałe- komin dymowy) i  drugi wentylacyjny wywiewny 17 x 20cm.Nawiew do pomieszczenia kotłowni  przez nawietrzak  w ścianie zewnętrznej  14 x 25cm usytuowany 30 cm nad podłogą kotłowni.

Sprawdzenie obciążenia cieplnego pomieszczenia kotłowni

-  powierzchnia całkowita  pomieszczenia	F=5,12m²

-  wysokość pomieszczenia			h=2,62m

-  kubatura pomieszczenia				V= 13,41 m³

-  wydajność kotła gazowego			Q= 24 kW

Obciążenie cieplne pomieszczenia:

Zużycie gazu               - 3,5 m³/h

Q=3,5 m³ x 6700kcal/ 4000kca/h = 5,86 m³

Kubatura pomieszczenia jest wystarczająca do zamontowania kotła c.o. i c.w.u. gazowego o mocy 24 kW  i KG 4-palnikowej.

5.   INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

- Przegrody zewnętrzne projektowanego budynku spełniają wymagania izolacyjności cieplnej określone rozporządzenia M.I. z dnia 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami i posiadają n/w  wartości współczynnik przenikania ciepła:

- Ściana zewnętrzna gr 38cm     U = 0,23 W/m2K    <   Umax = 0,30 W/m2K

- Dach(stropy strychowe)            U = 0,23 W/m2K    <  Umax = 0,25 W/m2K

- Okna 		       	 	       U = 1,10 W/m2K    <   Umax = 1,80 W/m2K

- Drzwi zewn.	       	 	       U = 2,50 W/m2K    <   Umax = 2,60 W/m2K

- Podłoga  na gruncie

- I  strefa				       U = 0,24	               <   Umax = 0,45 W/m2K

- II strefa				       U = 0,24	               <   Umax = 0,45 W/m2K

- Wariant 1 – kocioł na paliwo stałe

- Jako podstawowe źródło ciepła zaprojektowano kocioł na paliwo stałe (różne paliwa) służący do ogrzania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez wymiennik pojemnościowy V-100 l (alt. podgrzewacz elekt.).  Zasilenie kuchenki do gotowania przewidziano energią elektryczną (alt. gaz. propan-butan).

- Zapotrzebowanie ciepła  na cele  c.o przyjęto w wysokości obliczonych strat ciepła:

- Qc.o= 12,3 kW       Qcw= 2,0 kW

- Łączne zapotrzebowanie ciepła na cele c.o  i cw.:  Q = 14,3 kW ,  q = 15,93 W/m³ ,

- Dobrano kocioł na paliwo stałe o mocy 18 kW

- W budynku zaprojektowano  kotłownię wbudowaną na paliwo stałe dla kotła o mocy 18 kW. W kotłowni przewidziano wszystkie elementy wyposażenia wynikające z obowiązującej normy.

- Odprowadzenie spalin z kotła do kanału dymowego poprzez stalowy czopuch Ø 160. Zabezpieczenie instalacji- naczyniem wzbiorczym otwartym o poj. całkowitej Vc= 12 l. Naczynie okrągłe Dw 210mm o wysokości  H =360mm umieścić na poddaszu, ocieplić wełną mineralną.  Przewody zabezpieczające: rury wzbiorcze i opadowe o średnicach Ø25 oraz sygnalizacyjną Ø15 wykonać z rur stalowych. Rury te prowadzić w bruzdach ściennych.

- Wymuszenie obiegu w instalacji pompą c.o G= 0,7 m³/ h, H= 4,6 kPa.

- W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano skład opału umożliwiający zgromadzenie zapasu paliwa na ok. 3-4 miesiące, natomiast pozostała część opału należy uzupełnić w ciągu sezonu grzewczego.

- Przewód kominowy -  odprowadzenie spalin z kotła projektuje się do przewodu dymowego, wykonanego z gotowych kształtek kominowych systemu np. Schiedel Rondo o przekroju Ø200 mm, wyprowadzanego ponad dach budynku

- Wentylacja kotłowni  - nawiew realizować poprzez otwór o wymiarach 14x25cm umieszczony w dolnej części ściany zewnętrznej na wysokości 30 cm nad posadzką, wywiew przez kanał wentylacyjny wykonany z gotowych kształtek systemowych 17x20cm wyprowadzony ponad dach budynku. Wlot do kanału przez typową kratkę wentylacyjną umieszczoną 20 cm pod stropem kotłowni.

- Wariant 2 – kocioł na gaz ziemny.

- Alternatywnie w pomieszczeniu kotłowni można zainstalować kocioł na gaz ziemny w przypadku terenu uzbrojonego w sieć gazową. Proponuje się zastosowanie kotła o wydajności 24 kW, przystosowanego do współpracy z zasobnikiem c.w.( alt. kocioł gazowy wiszący dwufunkcyjny)

- Kocioł powinien mieć zapewnioną regulację poprzez regulator pokojowy, który może zmieniać parametry wody instalacyjnej w zależności od temperatury zewnętrznej, utrzymywać odpowiednią temperaturę ciepłej wody użytkowej oraz realizować zmianę parametrów w zależności od pory dnia, a także zabezpieczenie przed wzrostem temperatury ponad pożądaną wartość.

- Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako ogrzewanie wodne, pompowe z rozprowadzenie przewodów w posadzce .

- Projekt zawiera różne wersje materiałowe rurociągów c.o., a mianowicie::

- dla wariantu 1

- - z rur stalowych czarnych lub  miedzianych ze zwoju lub z prętów  łączonych za

- pomocą kształtek i lutu miękkiego, izolowane.

- dla  wariantu 2

- - z rur z polietylenu sieciowego z osłoną antydyfuzyjną  np. PE-X w rurach

- osłonowych karbowanych  PESZLA.

- Wybór wersji materiałowej należy od inwestora, ale wyklucza się stosowania jednocześnie miedzi i stali spawalnej węglowej

- Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe PURMO typu CV. Sterowane ilością poprzez zawory termostatyczne, których ustawienia dokonać na roboczo przy rozruchu na gorąco

6.   INSTALACJA  I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

- W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno – wywiewnej. Dla jej prawidłowego działania należy zapewnić:

- 1)   DOPŁYW  POWIETRZA  ZEWNĘTRZNEGO- NAWIEW

- -  wszystkie okna ze skrzydłem rozwieralno – uchylnym;

- -  w ścianie pod oknami świetlicy montować nawiewniki podokienne GNP-2  38 x7cm;

- na wysokości ~80 cm nad podłogą .

- -  w kotłowni otwór nawiewny o wym. 14x25cm w ścianie zewnętrznej pod oknem,

- 30cm nad posadzką.

- - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zastosować drzwi zewnętrzne z kratką

- nawiewną u dołu o wolnym przekroju 220 cm²

- ODPŁYW  POWIETRZA- WYWIEW

- -  sala świetlicy - wentylację powietrza zapewni wyrzutnia dachowa szt.2 o średnicy

- Ø200mm (alt. wentylator dachowy 200W z regulatorem szybkości ręcznie

- włączany,) oraz dwa przewody wentylacji grawitacyjnej,

- -  kuchnia, kotłownia, sanitariaty, pokoje biurowy i komputerowy –  kominowe otwory

- wentylacyjne-z rury stalowej ø 150 mocowanej od poziomu stropów.

Przed wejściem rury do komina murowanego nad poziomem stropów zaplecza,     stosować rurę giętką. Stalowe rury ø150 ocieplać w poziomie poddasza wełną mineralną.

W świetlicy - komin systemowy uniwersalny, murowany na ścinanie wewnętrznej od

poziomu górnej płaszczyzny wieńca.

W kotłowni komin systemowy z dwoma otworami – dymowym i wentylacyjnymi.

Kominy wentylacyjne – murować od poziomu poddasza z pustaków wentylacyjnych   (kanały poziome) uniwersalnych z otworami 12 x 17cm. Ocieplić styropianem gr. 5cm i otynkować.

- UWAGA:

- Wszystkie roboty instalacyjne winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

  - Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz.II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- Instalacje PP i miedziane wykonać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montażu rur dla tych systemów, zwracając szczególną uwagę na zasadę kompensacji wydłużeń przy prowadzeniu rur.

- Opracował:

- inż. Wanda Sterczyńska

OŚWIADCZENIE

Jako projektant projektu sanitarnego

„ŚWIETLICA  WIEJSKA”

oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania projektu.

inż. Wanda Sterczyńska

UAN/N/7210/9/ 90

ZAPIS/2909/ 01

LUTY  2013

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ – „ŚWIETLICA  WIEJSKA”

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bateria umywalkowa | 6 szt. |
| 2 | Bateria zlewozmywakowa | 1 szt. |
| 3 | Zawór do płuczki zbiornikowej | 3 szt. |
| 4 | Zawór spłukujący do pisuarów | 2 szt. |
| 5 | Zawór do podłączenia zmywarki | 1 szt. |
| 6 | Zawór wypływowy ze złączką do węża Dn 15 | 2 szt. |
| 7 | Wodomierz JS2.5 - Dn 20 | 1 szt. |
| 8 | Zawór odcinający kulowy Dn25 , mufowy | 2.szt |
| 9 | Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA Dn 25 | 1 szt. |
| 10 | Rura PE Ø16 x 2,0 | 45,0 m |
| 11 | Rura PE Ø20 x 2,25 | 18,0 m |
| 12 | Rura PE Ø25 x 2,5 | 8,0m |

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | 6 szt. |
| 2 | Zlewozmywak | 1 szt. |
| 3 | Muszla ustępowa z dolnopłukiem | 3 szt. |
| 4 | pisuar | 2 szt. |
| 5 | Podłączenie do zmywarki | 1 szt. |
| 6 | Podłączenie do zlewozmywaka | 1 szt. |
| 7 | Podłączenie do umywalki | 3 szt. |
| 8 | Zawór napowietrzający Ø50 | 2.szt |
| 9 | Rura wywiewna na pionie Dn 110 – Dn160 | 1 szt. |
| 10 | Rewizja (czyszczak) PVC kielichowy Dn 110 Dn 75 | 1 szt 2 szt |
| 11 | Rura PCV kanalizacyjna kielichowa Dn 160mm Dn 110mm Dn 75mm Dn 50mm | 5,0m 9,0m 10,0m 6,0m |
| 12 | Studnia kanalizacyjna PCV/PP 425mm | 1 kpl. |

INSTALACJA GAZOWA

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawór kulowy gazowy Dn 25 | 1 szt. |
| 2 | Zawór kulowy gazowy Dn 20 | 1 szt. |
| 3 | Zawór kulowy gazowy Dn 15 | 1 szt. |
| 4 | Szafka gazowa naścienna lub wolnostojąca | 1 szt. |
| 5 | Reduktor FE-10 | 1 szt. |
| 6 | Gazomierz G-4 | 1 szt. |
| 7 | Filtr do gazu Dn 20 | 1 szt. |
| 8 | Kuchenka gazowa 4-palnikowa | 1.szt |
| 9 | Kocioł gazowy 24 kW ( alt. dwufunkcyjny ) dla wariantu z gazem | 1 kpl. |
| 10 | Kształtka przejściowa stal-miedź | 1.szt |
| 11 | Rura stalowa Dn 25 | 4,0 m |
| 12 | Rura miedziana Ø 22 | 9,5 m |
| 13 | Rura miedziana Ø15 | 1,5 m |

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grzejnik stalowy płytowy z wkładką zaworową i głowicą termostatyczną typ CV- 22/600, L= 400 typ CV- 22/600, L= 500 typ CV- 22/600, L= 1000 typ CV- 22/600, L= 1400 | 4 szt. 2 szt. 6 szt. 1 szt. |
| 2 | Kocioł na paliwo stałe - 18 kW ( różne paliwa) ( alt. dla wariantu bez gazu) | 1 szt. |
| 3 | Naczynie wzbiorcze otwarte Vc 12 l | 1 szt. |
| 4 | Pompa obiegowa c.o | 1 szt. |
| 5 | Podgrzewacz pojemnościowy z grzałką elektr. V- 100 l | 1 szt. |
| 6 | Rura stalowa (– miedziana) (alt. PE-X ) Ø 15 | 75,0 m |
| 7 | J.w Ø 20 | 25,0 m |
| 8 | J.w. Ø 25 | 12,0.m |